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[bookmark: _Toc2215]系统简介
[bookmark: _Toc20854]光纤测量热点绕组温度
过载情况下，变压器最容易受到损坏。因此，对变压器绕组热点的监控十分重要，它能够保护您的变压器免于损坏和过度使用。
变压器寿命与内部的绝缘纸寿命直接相关，绝缘纸的寿命受到高温的直接影响，绕组上的最高温为绕组热点，也就是绝缘纸会最先退化的位置。常规测温方法是模拟或间接计算这一温度值，无法精确测量出实际温度。想要知道实际温度值的唯一有效方法是通过光纤实时测量获得。
我们可靠精确的光纤测温装置能够快速检测并反馈热点情况，触发报警和继电器来保护您重要的资产。
[bookmark: _Toc5433]测温原理
光纤模块发射激励光到光纤末端的荧光粉（感温材料），激励光关断后，荧光粉返回荧光（余晖），光纤模块检测荧光，荧光和感温材料所在的环境温度相关。

[image: 图片1副本]

◆ 完全介电材料和完全免疫EMI
◆ 光纤测温无需重新校准
◆ 符合变压器环境的热，化学和机械性能
◆ 与测量竞争所使用的荧光衰减的技术不同，我们的技术不是基于光的强度










[bookmark: _Toc26190]产品配置
[image: 图片2]













安装示意图
变压器绕组光纤测温系统包含：
◆ 变压器绕组光纤测温装置◆ 可选配件 
· 保护箱
· 防护罩
· 固定组件 

◆ 内部光纤传感探头
◆ 外部光纤传感探头
◆ 贯通器/法兰组件




[bookmark: _Toc23747]产品描述
[bookmark: _Toc4651]变压器绕组光纤测温装置
该装置专为电力应用而设计，非常适合用于变压器绕组热点测温，可直接、实时、精确测量绕组等热点温度的新型变压器内部温度监测装置，能够实现对变压器内部的全面监控。除了具有测温范围宽和准确、可靠的测温性能外，还有卓越的抗EMI/RFI（电磁干扰/ 射频干扰）特性，高压绝缘及抗干扰等优异的性能。
可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测。
解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。

[image: 绕组光纤系统图2021.06_00]
[image: 绕组光纤系统图2021.06_00]














系统安装示意图


[image: 1623803861(1)]
























防护箱内部结构图


电气参数

	通道数
	1-18（可定制）

	测温范围
	-40°C ~ 260°C

	测温精度
	±1 °C

	分辨率
	0.1 °C

	响应时间
	2S/通道（定制250ms）

	显示方式
	液晶

	通讯方式
	RS485/4-20mA/61850等

	通讯地址设置
	1-8位拨码开关

	继电器
	2个继电器输出（可拓展）

	传感探头
	搭配光纤传感探头使用

	工作温度
	-20°C ~ 65°C

	存储温度
	-40°C ~ 70°C

	相对湿度
	＜95% (25°C)

	工作电压
	85～264VAC

	功耗
	＜10W











[bookmark: _Toc29476]光纤温度传感器
[image: C:/Users/QY/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220407113006/output_1.pngoutput_1]

产品特点：
◆ 光纤探头无任何金属物质
◆ 免疫电磁干扰和微波干扰
◆ 耐受高电压
◆ 无需校准
◆ 直接接触测量热点温度







产品参数

	测温范围
	-40°C ~ 260°C

	测温精度
	±1 °C

	分辨率
	0.1 °C

	光纤类型
	聚酰亚胺

	光纤护套
	聚四氟乙烯护套

	接头类型
	ST

	光纤长度
	定制

	探头类型
	裸露探头



光纤传感探头完全非金属构造。
光纤传感探头采用稀土材料制作，光纤探头
几乎可在任何环境安全使用，不受EMI、RF、MRI 
和微波干扰，耐受高电压100KV，尺寸小、测温精
度高、响应速度快、性能稳定等特性。

[image: 524adde418978618212ebddba29c961]








[bookmark: _Toc9944]贯通器产品特点：
◆ 长期可靠的密封性和耐油性
◆ 光损耗低
◆ 耐化学性
◆ 安装方便

[image: ]




产品参数

	工作温度
	-40°C ~ 260°C

	材质
	316不锈钢

	外螺纹
	M14x1.0

	六角头
	S12

	接头类型
	ST

	耐受压力
	150Kpa



贯通器作为油浸变压器内部光纤传感探头和
外部转接光纤间的转接，并能耐受变压器油压力
提供准确可靠测量的组件。
安装简单且经过验证，通过外螺纹固定在法
兰盘上，非常适合应用于需要密闭的环境中。
[image: F:\Skyray\照片\油变光纤\贯通器安装示意图.jpg贯通器安装示意图][image: ]
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[bookmark: _Toc14675]法兰环/法兰盘法兰盘参数

[image: ]
	直径
	304.8mm

	厚度
	12.7mm

	材质
	316不锈钢

	配套螺栓
	M12x20

	贯通器孔
	1-16（定制）

	密封圈材质
	氟硅橡胶











法兰盘                            法兰环法兰环采用不锈钢 316 材料制作，用于焊接到变压器箱体内壁上，法兰盘通过螺钉安装配套安装。


法兰盘采用不锈钢 316 材料制作，可安装 1-18 个
贯通器，配有O型氟橡胶圈。用于固定贯通器，和法兰
环配合安装在变压器油箱壁上，密封性符合国家标准。 
             
[image: ]











法兰盘尺寸图
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法兰环尺寸图




安装示意图：
[image: cd5b93f7de365ec7e2f8ea9ed30f6cf]


[image: cd5b93f7de365ec7e2f8ea9ed30f6cf]











[bookmark: _Toc9422][image: C:\Users\Administrator\Desktop\工作-英诺\油浸式变压器文件\说明书\过程\外部光纤延迟线.png]外部光纤延长线


产品特点：
◆ 石英光纤
◆ 光损耗低
◆ 耐高温、耐化学腐蚀
◆ 抗拉力、柔韧性强







产品参数

描述
	光纤护套直径
	2.4mm

	光纤护套
	特氟龙

	接头类型
	ST

	温度范围
	-40°C ~ 260°C

	光纤长度
	定制


外部光纤延长线用于连接贯通器和变压器绕组
光纤测温装置，它提供了非常稳固的连接。外层覆
盖了2.4 mm的特氟龙保护套增强防护，耐热和耐化学
品。两端采用带有降压器的ST连接器。
该光纤专为与贯通器配对而设计，可在恶劣环境中使用而不会影响性能。
ST连接器
ST连接器
桔色特氟龙护套









[bookmark: _Toc13964]法兰盘防护罩

[image: 图片1]
[image: 防护罩2]




光纤防护罩安装于法兰盘，用于保护贯通器及外部光纤延长线不受损坏，材质为不锈钢 304，配有密封垫片可有效防雨、防水。

尺寸图：

[image: 微信图片_20210612105031]


[image: 32e5dbbd1b2ac3559ce5e3911a774ad][image: 32e5dbbd1b2ac3559ce5e3911a774ad]
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安装示意图：

[image: ]









[bookmark: _Toc1628]保护箱
[image: 0d518cc6c134539f42f317f6666ba23][image: 1a1530b9801ebf911e1a7a42d443a14]
保护箱采用304不锈钢材质，喷塑RAL7035桔纹，用于保护光纤测温装置，专门设计观察窗便于查看变压器运行状态。内部配有密封垫圈防护等级可达 IP65。尺寸：350*460*150（宽*高*厚）。

[bookmark: _Toc29704]通讯软件
[bookmark: _Toc2868][bookmark: _Toc28191]光纤测温软件简介
本荧光式光纤温度监测系统为modbus协议通讯，通过串口方式与光纤温度传感器（下位机）通讯，实时显示、记录并监控各通道的测温结果，具有使用方便，响应快速，可靠性高，界面友好等特点。
[bookmark: _Toc30975][bookmark: _Toc7862]连接方式
本系统通过 RS-485／RS-232 转换器与PC机上串行通讯口（RS－232）相连接，或者通过usb转串口连接。
电脑首次连接需要安装驱动程序，运行提供的驱动程序或运行360驱动软件，扫描设备驱动，安装相应端口驱动。安装是否成功可查看计算机的设备管理，成功如图所示，COM1端口（主机端口各不相同，视实际情况而定）。
[bookmark: _Toc14285][bookmark: _Toc29451]功能介绍
本系统通过与光纤温度传感器的通讯，实时温度测量结果显示，可设置数据存储，可选择仪表温度曲线显示。
[bookmark: _Toc5533][bookmark: _Toc10635]运行环境
操作系统：win2000，winXP，win7，win8（64位），win10（64位）
软件支持：office办公软件。
[image: 图片1]








[bookmark: _GoBack][image: 图片3][image: 图片2]
[bookmark: _Toc22821]简易故障处理
	故障现象
	原因分析
	处理方法

	上电后电源灯不亮或闪烁
	1. 电源线未接好或电压不正常
2. 仪表损坏
	1. 检查输入电源
2. 与厂家联系

	温度不正常
	1. 光纤接触不良
2. 光纤未插
3. 光纤损坏
	1. 锁紧光纤接头
2. 插上光纤
3. 更换光纤

	无法通讯
	1. “A+”“B-”接线错误
2. 通讯芯片损坏（外部电压接入）
	1. 更正接线
2. 检查外部电源来源并撤除，与厂家联系

	各相温度偏差大
	1. 光纤固定深度不同
2. 光纤故障
3. 环境本身存在温差
	1. 调整光纤位置
2. 更换故障光纤
3. 正常


[bookmark: _Toc21554]
五、光纤安装/维护注意事项

●应由受过严格训练的技术人员进行光纤的安装和维护避免拉紧、挤压或扭曲光
[bookmark: _Toc22690]纤，光纤的弯曲半径应大于 40mm
[bookmark: _Toc9899]●安装中要时时注意避免使光纤受到重压，紧夹或被尖利物体扎伤
[bookmark: _Toc4080]●布放光纤的牵引力应不得过大，严禁拉扯光纤
[bookmark: _Toc27057]●布放光纤时应从中间开始向两边牵引，牵引需有多人相互配合
[bookmark: _Toc11439]●光纤主体必须盘在手上，一个人在前面牵拉，后面缓慢布放
[bookmark: _Toc33]●光纤布放过程中应无扭转、打结、严禁背扣、浪涌等现象发生
[bookmark: _Toc18683]●光纤接头必须始终握在手里，严禁甩动
[bookmark: _Toc7058]●光纤要转弯时，其转弯半径应大于 4cm
[bookmark: _Toc30793]●光纤转弯处如要通过锐角，必须垫以软性弯曲护层等导引装置
[bookmark: _Toc4317]●光纤穿过壳层时，要通过带护口的保护塑料管或喇叭型软管口
[bookmark: _Toc30313]●光纤长度多出部分必须圆圈盘绕，半径应大于 10cm，可靠固定
[bookmark: _Toc17822]●未连接的光纤接头一定要安装保护帽，防止灰尘附着
[bookmark: _Toc28515]●拆卸仪器时必须先卸下光纤，将光纤接头可靠固定后在拆卸仪器
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